과 업 지 시 서

1. 사업 개요

가. 사 업 명 : 강원학사 냉방기(에어컨) 교체 사업

나. 사업비 총액 : 5천만원 이하

다. 납품기간 : 계약일로부터 30일 이내

라. 납품수량 : 직립형(스탠드형) 에어컨 32대

마. 납품장소 : 서울특별시 관악구 난곡로30길 61, 강원학사(4개동 32개실)

※ 사업비는 납품에 따른 운송비, 설치비, 부가가치세가 포함된 기초금액임

※ 납품한 물품 중 불량 물품은 교환하여야 함

※ 사용이력 있는 제품은 납품 불가하며, 당해 연도 생산제품이어야 함

2. 에어컨 기본사양(설비조건)

가. 냉방면적 : 70m2(약 25평형) 이상

나. 냉방능력(정격) : 7,500W 이상

다. 소비전력(정격) : 2.800W 이하

라. 인증제품 : KC인증

마. 전    원 : 220V, 60Hz(누전차단기 30A)

바. 부가기능 : 가동 시간 및 온도는 중앙 제어

- 2020년 설치된 LG전자 P-W2300PF9FR 2대와 연결, 가동시간 및 온도는 관리자만 제어

사. A/S 서비스 : 무상보증 2년

3. 성능시험 및 시운전

가. 에어컨의 설치가 완료되면 에어컨 성능에 대한 제품 시운전을 실시하여야 하며,       수요부서에서 요구하는 기준을 충족해야 설치가 완료된 것으로 본다.

나. 시운전내용

(1) 실내기와 실외기의 전원 사양 및 누전여부 확인

(2) 실외기 서비스 밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용압력이 맞는지 확인

(3) 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지 확인

(4) 시운전을 시작하여 실외기에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사 후 실내기에서 컨트롤에 입력할 사항을 입력하여 정상운전 인지를 확인

(5) 실내기의 센서 온도, 고압, 저압 등 각종 계측기 작동상태가 정상인지 확인

다. 에어컨을 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 사용방법 및 A/S, 연락처 등을 표시한       사용설명서가 내장되어야 한다.

4. 안전관리사항

가. 계약자는 해당 설치분야의 자격 및 면허인 납품자의 회사별 에어컨 설치요건을 갖춘 자(에어컨 설치 자격증 취득 등)를 상주시켜 설치하여야 하며. 신체적, 정신적으로 불완전한 사람은 투입하지 말아야 한다.

나. 계약자는 작업 중 음주행위는 금한다.

다. 계약자는 자재 등 주위 환경을 정리하여 화재, 도난, 기타 사고방지에 최선을 다

하여야 한다.

라. 계약자는 인명피해가 없도록 안전, 위생, 공해방지에 노력하여야 한다.

마. 에어컨 설치 중 현장에서 발생되는 인축사고에 대한 민형사상의 책임은 계약자가 지며, 당사 명예나 재산상의 손해를 끼쳤을 경우 책임을 지고 보상한다.

바. 에어컨 설치 중 계약자의 과실로 공중 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 계약자의 비용으로 복구 및 변상하여야 한다.

사. 계약자는 현장에서 사고 발생 시 즉시 응급처치하고 당사에 육하원칙에 의거하여 신속하게 보고하여야 한다.

아. 계약자는 실외기 설치 등 외부에서 에어컨 설치 시 2인 1개조로 설치하며, 추락사고, 중량물 낙하사고 등에 대비한 안전장구를 항상 착용·사용하여야 한다.

자. 계약자는 모든 중량물은 지휘자를 선정 균형을 유지하여 안전하게 운반하여야 한다.

차. 계약자는 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용하도록       하여야 한다.

5. 보상 및 배상

가. 계약자는 납품지연 및 중단 또는 훼손·분실로 인해 적기 납품에 차질이 빚어질 경우 지체상금 및 납품지연으로 인해 발생하는 비용을 부담해야 한다.

나. 계약자는 납품 후 하자가 있는 제품에 대하여 즉시 신품으로 교체, 설치하여야 한다.

다. 교체 설치된 납품에 소요되는 제비용은 계약자 부담으로 한다.

6. 기타 유의사항

가. 계약자는 수요부서가 요청한 기한에 맞추어 에어컨의 납품 및 설치를 완료해야 한다.

나. 계약자는 계약 후 1주일 이내에 수요부서 요구사항, 배송을 위한 납품장소 사전연락, 배송에 대한 연락일정 등의 제반사항에 관해 수요부서와 협의하여 진행한다.

다. 본 제품의 사후보증기간은 2년으로 하며, 보증기간 내 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능으로 간주하여 무상교환 또는 환불하여야 한다.

라. 에어컨을 설치함에 있어 다음 각 항에 필요한 비용은 계약자의 부담으로 한다.

(1) 시방서에 명기되지 않는 사항이라도 사업의 성질상 당연히 필요한 사항(기본 설치비, 실외기별 누전차단기, 동배관, 냉매배관, 크레인사용료, 배수 호스 등)

(2) 설치를 위한 에어컨 및 부자재 이동 및 운반에 따른 비용(사다리 차량 등)

(3) 에어컨 설치에 필요한 장비 대여료 및 폐자재 수거에 따른 비용

(4) 기존 설치된 냉방기 일체의 철거 및 폐기 처리에 따른 비용

마. 상기에 명시되는 않은 사항에 대해 계약자가 확인하여야 하며 확인하지 않은 사항으로 발생한 사안에 대해서는 계약자의 책임으로 한다.